中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家厂区聚脲喷涂车间安全改造项目

招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2024040192

2、招标内容：

厂外喷涂间车间内为易燃易爆场所，根据国家用电安全规范，此场所内的配电设备、线路配管必须达到防爆安装标准，此场所检查发现，总配电箱、六个电动门的线路配管及控制箱、八个应急灯的线路配管，都不具备防爆安装标准，存在安全隐患。现场缺少防爆插座，有些生产工序无法进行，室外电力桥架破旧，部分已经脱落，桥架内的线路裸露在外，影响供电安全。经过现场测试，人身静电释放器，接地电阻数值达不到国家标准，影响安全使用。室内没有喷涂料桶静电释放接地点，影响安全作业。东车间2个卷帘门控制器，不符合国家电气防爆标准，影响安全使用。为保证安全使用，对以上内容进行安全改造，维修完成后进行审计据实结算。          招标方在应标期间统一安排时间看现场。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

  注册资本不少300万元（人民币）或等额外币；

   投标方须具有电力工程施工总承包叁级以上资质和承装(修、试）电力设施许可资质；

  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

  施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单.与本招标业务相关的行政处罚记录及失信记录等信息。

3.2 主要维修内容

3.2.1拆除原旧桥架、电缆线及配电设施，按甲方的要求进行存放。

3.2.2新安装

①防爆总配箱按装1台.9路；防爆插座箱按装4台．5路。

②卷帘门控制箱改装成防爆式控制箱（主箱）6台；4卷帘门控制箱改装成防爆式控制箱（分箱）6台。

③防爆应急灯按装4个；防爆指示灯按装4个。

③室内室外镀锌桥架更挽32米.型号200x100；室内室外镀锌桥架更挽10米．型号100x50；镀锌钢管沿墙敷设276米.型号：直径25mm。

④铜电缆穿管沿墙敷设120米.型号：RVV3x10+2x6平方；铜电缆穿管沿墙敷设260米．型号：RVV3X6平方；铜电缆穿管沿墙敷设190米．型号：RVV3x2.5平方；铜电缆穿管沿墙敷设250米.型号：YJV3x2.5平方。

⑤碳素管沿墙敷设32米.型号：直径40mm。

⑥室外静电释放安装4个；室外接地圾按装4处 ；镀锌扁铁环绕车间铜内4个墙面按装160米.型号：5x50。

⑦附助材料：防爆接线盒四通.26个；防爆接线盒弯通.24个；防爆软管直径25X500.74根；防爆配电箱支架.11个。

⑧镀锌方管80X80.24米；镀锌桥架支架.21套；25.膨胀螺丝10X100.80个；

混凝土.3.5方。

⑨室外接线箱更换.3个；室外接线箱防雨罩.2个.镀锌扁铁接地连线.BV50平方.5米.

3.2.3根据委托方提出技术内容要求，施工完成后提供线路改造后的完整施工图纸及安装图纸。

3.2.4施工方根据以上施工内容，提供施工方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、危险辩识管控措施，应急措施等）

3.2.5办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

3.2.6施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

3.2.7此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。施工完成后进行审批核算，按审计结果据实结。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2024年 5月14 日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2024年 4月25日15:00时--2024年5月14日9:00时

2）投标时间：2024年5月14日9:00时--2024年5月16日23:00时

3）开标时间：2024年5月17日9:00时(初定）

应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部--总装二部脲喷涂车间安全改造项目）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标联系人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：滕军岭15253110907

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。应标时投标厂家需提供相关附件，还需提供厂家授权书，做为附件传上。

# 模版如下：

# 授 权 委 托 书

中国重汽集团******有限公司（**根据实际情况调整**）：

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （身份证件号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**

代理人无转委托权。

授权单位：

法定代表人：

年   月   日

| 联系方式 |  | 其他联系方式 | **可填写邮箱等** | 委托代理人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处） |

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。